Додаток

до рішення Первомайської міської ради

__скликання від _____2014 р. № _____

ПРОГРАМА

оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення

м. Первомайська на 2014 – 2017 роки

(проект)

м. Первомайськ

ЗМІСТ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вступ | 3 |
| 2 | Розділ І Загальні положення | 5 |
| 3 | Розділ ІІ Аналіз поточного стану та передумови створення програми | 6 |
| 4 | Розділ ІІІ Шляхи та способи розв’язання проблем | 17 |
| 5 | Розділ ІV Мета та завдання програми | 19 |
| 6 | Розділ V Фінансове забезпечення програми | 20 |
| 7 | Розділ VІ Терміни реалізації програми | 21 |
| 8 | Розділ VІІ Очікувані кінцеві результати реалізації програми | 24 |
| 9 | Розділ VІІІ Прикінцеві положення | 25 |

ВСТУП

Необхідність розробки Програми викликана тим, що опалювальні сезони останніх років показали тенденцію до значного погіршення теплозабезпечення будинків міста та збитковостю діяльності комунального підприємства «Тепло». Це обумовлено цілою низкою проблем, які виникли внаслідок  використання застарілих енергоємних котелень і теплових мереж, нестачі обігових коштів на їх ремонт та модернізацію, відключення споживачів від централізованого теплопостачання і як наслідок розбалансування системи теплопостачання, а також здорожчання енергоносіїв та збитковості теплопостачального підприємства

У теперішній час у теплоенергетиці виникли нові економічні проблеми, пов'язані з високою вартістю енергоресурсів, неплатежами споживачів, і як наслідок, нестачею обігових коштів для нормальної роботи теплових систем, великим зносом устаткування і тепломереж, нестачею коштів на їх технічне обслуговування, капітальний ремонт і реконструкцію. В умовах зростання вартості енергоресурсів та енергетичних криз все більш гострими стають проблеми раціонального використання енергоносіїв та підвищення економічної ефективності  розвитку і функціонування енергосистем, надійності енергозабезпечення всіх сфер еконо-міки та комунального господарства кожного регіону країни.

Великий фізичний знос основних фондів комунальної теплоенергетики, які вимагають заміни, технічного переоснащення та реконструкції, є одним з негативних обставин розвитку системи централізованого теплопостачання. Тому, найважливішим завданням в ситуації, що склалася стає покращення  якості теплозабезпечення жителів міста, шляхом здійснення заходів, передбачених даною Програмою та чинним законодавством України.

За останні роки все більшої популярності набуває автономне та індивідуальне опалення в багатоквартирних будинках. Це пов'язано з різким зростанням тарифів та їх невідповідністю якості послуг, що надаються. Зазвичай централізоване опалення замінюють індивідуальними газовими котлами або електрокотлами, які забезпечують не лише опалення, а й гаряче водопостачання квартир. Це дозволяє споживачам повністю контролювати якість опалення та його вартість.

На сьогоднішній день важливою і перспективною темою в багатьох регіонах України є поквартирне опалення в багатоповерхових житлових будинках. У сучасних умовах, коли з кожним роком виникає все більше проблем, пов'язаних з підтриманням у працездатному стані систем централізованого опалення, збільшується кількість проектів, що передбачають установку індивідуальних котлів для обслуговування кожної квартири. Можливість використання індивідуального опалення від газового або електричного котла в багатоквартирному житловому будинку має массу переваг в порівнянні з централізованим опаленням: власник квартири отримує тепло і гарячу воду в будь-який час і без будь-яких обмежень та індивідуально регулює обсяг споживання теплової енергії, що є  оптимальним  використанням енергії.  Крім того, стає можливим точне визначення споживання енергії кожною квартирою та індивідуальний розрахунок за неї. Таке децентралізоване опалення дозволяє отримувати відчутну економію коштів сімейного бюджету. Розрахунки, проведені в різних регіонах України показують, що при переході від централізованої системи теплопостачання до індивідуальної, витрати з оплати послуг значно скорочуються.

На сьогоднішній день стає очевидно, що автономні системи опалення мають право на поширення в нашій країні. Це раз за разом доводиться фахівцями за допомогою розрахунків, енергоаудиту та результатів експлуатації таких систем в реальних умовах.  Конкретні цифри економії, виражені в гривнях і обсяг витрат палива, поступово стають все більш вагомим аргументом для тих, від кого залежить хід реформ українського теплопостачання. У теперішній час прагматичність і чіткі розрахунки  стають нагальною необхідністю нашого життя.

Автономне та індивідуальне (поквартирне) опалення є одним з ефективних напрямків житлово-комунальної реформи. Це перехід до раціональної, ресурсозберігаючої економічної моделі за умови надійного газо- або електропостачання.

Система автономного теплопостачання будинку – сукупність джерела теплової енергії потужністю до 1 Гкал/год., розміщується в межах цього будинку (частини будинку, надбудові чи прибудові до цього будинку), внутрішньобудинкових мереж і систем теплопостачання і окремих приміщень.

Система індивідуального (поквартирного) теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) – система, яка розташована в окремому приміщенні в межах даної квартири та призначена для обслуговування цієї квартири.

Найбільш близький до споживача індивідуальний (поквартирний) тип теплопостачання - це поквартирне опалення.

Фахівці відзначають три основних переваги індивідуального (поквартирного) опалення: по-перше, не потрібно створення та підтримання дорогих теплотрас; по-друге, відсутні тепловтрати при доставці тепла від місця його вироблення до споживача; по-третє, споживач отримує можливість використовувати саме ту кількість тепла, яке йому потрібно. Також для споживачів важливим «плюсом» такого рішення стає значна економія коштів.

За оцінкою фахівців, через фізично і моральндо застарілі тепломережі, котельні та інше  обладнання більше половини енергоресурсів не використовується за призначенням, а вилітає у прямому сенсі в повітря. Коефіцієнт корисної дії старого котельного обладнання за сучасними мірками і так невеликий, всього 50-70%. А з урахуванням того, що в Україні на 100 км теплотрас припадає до 70 аварій на рік, то реально ККД такого обладнання значно нижче.

Тому бажання споживачів обзавестися автономною системою опалення у власній квартирі цілком логічно. При цьому встановивши її споживач отримує не лише комфорт, а й матеріальну вигоду - витрати на комунальні послуги стають значно меншими.

Виконання  Програми  оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення м. Первомайська на 2014 – 2017 роки передбачає оптимізацію системи опалення в місті, зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві та системі теплопостачання міста, розвиток системи теплопостачання шляхом впровадження альтернативних джерел опалення, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма  оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення м. Первомайська на 2014 – 2017 роки (далі Програма) розроблена відповідно до ст. 143 Конституції України, п.22 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13 Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про енергозбереження», Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки», Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2013 – 2017 роки, затвердженої рішенням 40 сесії 6 скликання Первомайської міскради від 25.11. 2012р. № 11, рішення Первомайської міської ради від 28.11.2013 року №16 «Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів міською радою на 2014 рік», із змінами, внесеними рішенням Первомайської міської ради від 30.05.2014 року № 19.

У Програмі визначено аналіз поточного стану, мету та завдання, фінансове забезпечення, терміни реалізації, очікувані кінцеві результати реалізації програми.

РОЗДІЛ II

АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ

ТА ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

На даний час енергозбереження в галузі теплопостачання є не тільки економічно доцільним кроком, але й необхідною умовою функціонування комунального господарства в даній галузі та забезпечення населення теплом. В останні роки широко обговорюється доцільність масштабного впровадження різного роду  систем автономного теплопостачання, як альтернативних джерел централізованому опаленню. Вже накопичений великий позитивний досвід експлуатації таких систем в різних містах України. Разом з тим, з'явилося й чимало технічних рішень для модернізації поширеного у нас централізованого теплопостачання.

За останній період накопичилася низка проблем, які потребують вирішення. Найбільш суттєвими є наступні:

- Технічні проблеми, пов’язані з фізичним та моральним старінням обладнання, що використовується (низький ККД встановленого обладнання, втрати в мережах, які перевищують нормативні, аварійний стан внутрішньобудинкових мереж, пошкодження теплової ізоляції, витоки, тощо).

Обладнання для виробництва тепла (котли) є застарілими, енергоємними, та існуючі  приєднані навантаження значно менші оптимальних режимів виробництва тепла, що зумовлює перевитрати палива. Окрім того, відсутні засоби автоматизації та регулювання. Тепломережі мають значні протяжності та малі питомі навантаження. Стан мереж вкрай незадовільний, зношеність сягає до 70%, чим допускаються наднормативні витрати в мережах, недогрів будівель і т.п.  Особливо проблемним є теплопостачання багатоквартирних будинків, системи централізованого теплопостачання в яких створені в 70-80-х роках минулого століття, а внутрішньобудинкові мережі теплопостачання не мають систем регулювання споживання теплової енергії.

Встановлення індивідуального опалення призвело до відключення окремих споживачів. І як наслідок, зменшення теплового навантаження нижче допустимих рівнів з точки зору економічної доцільності.

Відсутність коштів на відновлення, капітальні ремонти та модернізацію котелень та теплових мереж.

Відсутність бюджетних асигнувать на утримання об’єктів комунальної власності призвела до прискореного старіння як житлового фонду, так і об’єктів комунального господарства. Приведення системи централізованого теплопостачання до сучасних техніко-економічних вимог по ефективності та втратах, вимагає значних капіталовкладень. У той же час фінансовий стан комунального підприємства «Тепло», яке надає послуги з централізованого теплопостачання, залишається вкрай важким.

Станом на 01.06.2014 року заборгованість комунального підприємства «Тепло»  по оплаті за використаний природний газ становить майже 13,534 млн.гривень. Це зумовлено тим, що тарифи на теплопостачання не покривають вартості вже наданих послуг з теплопостачання, до того ж,  у певної частини населення  заборгованість по оплаті послуг. Заборгованість населення по оплаті послуг становить 7,438 млн.гривень.  Враховуючи такий стан, є загроза порушення безперебійного теплопостачання міста з причин заборгованості за газ.

Через обмаль коштів  якість послуг централізованого теплопостачання є вкрай низькою, що викликає масове незадоволення мешканців, та додатково спричиняє небажання сплачувати ці послуги.

Окрім того, йде значне зростання цін на енергоносії.

- Зменшення обсягів послуг з теплопостачання населення в результаті скорочення числа споживачів.

Розвиток автономних та індивідуальних (поквартирних) систем опалення в місті набув значних масштабів. На даний час від системи централізованого опалення вже відключилося більше 75 відсотків її абонентів. За таких обставин іде розбалансованість теплових мереж, втрати тепла при його транспортуванні. Внаслідок цього відбувається розбалансування проектних параметрів тепломереж; є під’їзди, де залишилось 1-5 квартир, які через різні причини, не можуть перейти на індивідуальне опалення. Такий стан призводить до значних затрат на транспортування тепла і втрат в мережах.

Загалом споживачами централізованого теплопостачання залишилося близько 3416  абонентів. Із них значна кількість – власники квартир, які мають пільги по оплаті послуг.

Існуючі проблеми виробничої, фінансової та іншої систем управління не відповідають вимогам ринкової економіки, які зросли за останні роки. Проблеми постійно накопичуються, а необхідність їх усунення стає все більш складним завданням, особливо в умовах обмеження фінансової можливості та постійно зростаючої вартості палива.

Тому, найважливішим завданням є зміна ситуації, яка склалась, з метою оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення м. Первомайськ, для забезпечення безперебійного теплопостачання  та ощадного використання енергоресурсів.

Програма оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення м. Первомайська  дозволить вирішити серйозні проблеми з розбалансуванням централізованого теплозабезпечення через стихійну установку індивідуального опалення. Практика свідчить, що у тих містах, де більшість населення перейшло на індивідуальне (поквартирне) опалення, органами місцевого самоврядування було вирішено організовано завершити цей процес і повністю  відмовитися від централізованого опалення.

В 2009 році Національним Університетом кораблебудування ім. Адм. Макарова підготовлений звіт про науково-дослідній роботі, яким виготовлення схема оптимізації системи теплопостачання м. Первомайська», виконана оцінка теплових навантажень (існуючих та перспективних), що дозволяє вирішити питання оптимізації схеми теплопостачання м. Первомайська.

В 2012 році товариством з обмеженою відповідальністю «Центр новітніх технологій» проведений первинний енергетичний аудит комунального підприємства «Тепло» та підготовлений науково технічний звіт. Проаналізовано технічний стан котелень, обстежено стан теплових мереж, проаналізовано можливості і перспективи розвитку системи теплопостачання міста. Зроблено висновок про те що, на 3 з 7 котельних, протяжність тепломереж, по кожній з цих котелень значно перевищує оптимальну довжину в 1,5 – 2 км в двохтрубному вимірі, що приводить до значних втрат теплоенергії в теплових мережах.

На 7 котельних використання встановленої потужності котельного обладнання складає менше 30%.

Річні втрати теплоенергії обумовлені відсутністю теплової ізоляції на окремих ділянках теплових мереж та запірної арматури складають 2834,16 Гкал/рік.

Для покрашення економічних показників комунального підприємства «Тепло» м. Первомайська аудитором рекомендується впровадити наступні заходи:

- здійснювати заміну морально та фізично застарілих котлів на модульне обладнання та сучасні конденсаційні котли;

- здійснювати роботи по оптимізації схем теплопостачання з метою довантаження або переключення на інші джерела теплопостачання недовантажених котелень та інше.

На підставі вищевикладеного, зроблено висновок про економічну недоцільність експлуатації існуючих котелень та мереж, потребу переведення абонентів на автономне та індивідуальне (по квартирне) опалення і будівництва окремих економічних котелень для теплопостачання будівель бюджетної сфери та інших.

Загальна характеристика

та аналіз існуючої системи теплопостачання  м. Первомайська

Багатоквартирний житловий фонд міста складає 351 будинок. З них:

двоповерхових - 109;

п'ятиповерхових - 105;

дев'ятиповерхових – 27;

десятиповерхових – 7.

Відключення квартир:

всього квартир -  14 794;

кількість квартир, приєднаних до ЦО

станом на 01.06.2014р. – 3416   або 23 %;

кількість будинків, повністю відключених від ЦО – 153 будинки.

Динаміка відключень від ЦО  по площі

| Адреса котелень | Загальна площа будинків, м2 | Опалювальна площа в 2011р., м2 | Опалювальна площа в 2012 г., м2 | Опалювальна площа в 2013г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Луначарського, 35 | 108 305 | 18 763 | 14 915 | 11 962 | 11 |
| Новая, 5а | 231 450 | 21 168 | 15 346 | 12 207 | 5 |
| Коротченко, 2 | 111 987 | 19 124 | 15 075 | 2 200 | 2 |
| М-н Фрегат | 125 484 | 29 284 | 27 309 | 25 759 | 20 |
| 12 Грудня | 24 396 | 3 405 | 3 070 | 2 974 | 12 |
| Грушевського, 52 | 110 810 | 32 726 | 29 850 | 27 691 | 25 |
| Гагаріна, 17 | 31 257 | 13 779 | 12 656 | 11 667 | 37 |
| ВСЬОГО | 743 689 | 138 249 | 118 221 | 94 460 | 12,7 |

Динаміка відключень за тепловою нагрузкою

| Адреса котелень | Розрахункова теплова нагрузка котельні, Гкал/год | Фактична теплова нагрузка в 2011р. | Фактична теплова нагрузка в 2012р. | Фактична теплова нагрузка в 2013р. | Питома вага фактичної нагрузки до розрахункової, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Луначарського, 35 | 2,68 | 0,623 | 0,560 | 0,517 | 19 |
| Новая, 5а | 1,892 | 0,424 | 0,397 | 0,362 | 19 |
| Коротченко, 2 | 32,2 | 9,19 | 8,36 | 7,95 | 25 |
| М-н Фрегат | 20,0 | 3,223 | 3,103 | 3,018 | 15 |
| 12 Грудня | 2,145 | 0,602 | 0,5777 | 0,5711 | 27 |
| Грушевського, 52 | 30,0 | 6,967 | 6,749 | 6,578 | 22 |
| Гагаріна, 17 | 4,32 | 1,9 | 1,75 | 1,61 | 37 |
| ВСЬОГО | 93,237 | 22,929 | 21,4967 | 20,6061 | 22 |

ІНФОРМАЦІЯ

про кількість квартир житлового фонду м. Первомайська, що

залишилися на централізованому опаленні станом на 01.06.2014 р.

Котельня за адресою: Луначарського, 35

| № п/п | Адреса будинку | Кількість поверхів будинку | Кіль-ть квартир в будинку всього, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. А. Луначарського, 33 | 5 | 120 | 8 | 7 |
| 2 | вул. А. Луначарського, 35 | 5 | 120 | 33 | 28 |
| 3 | вул. І.Черняховського, 28 | 2 | 24 | 23 | 96 |
| 4 | вул. І. Черняховського, 32 | 2 | 18 | 2 | 11 |
| 5 | вул. І. Черняховського, 34 | 5 | 120 | 8 | 7 |
| 6 | вул. І. Черняховського, 35 | 9 | 143 | 23 | 16 |
| 7 | вул. І. Черняховського, 36 | 5 | 80 | 10 | 13 |
|  | ВСЬОГО |  | 625 | 107 | 17 |

Котельня за адресою: Новая, 5а

| № п/п | Адреса будинку | Кількість поверхів будинку | Кіль-ть квартир в будинку всього, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Одеська, 76-А | 5 | 120 | 29 | 24 |
| 2 | вул. Будівельна, 48 | 2 | 16 | 8 | 50 |
| 3 | вул. Будівельна, 50 | 2 | 16 | 1 | 6 |
| 4 | вул. Будівельна, 52 | 3 | 24 | 10 | 42 |
| 5 | вул. Будівельна, 54 | 3 | 34 | 12 | 35 |
| 6 | вул. Будівельна, 56 | 2 | 15 | 4 | 27 |
| 7 | вул. Тиха, 1 | 2 | 16 | 3 | 19 |
| 8 | вул. Тиха, 2 | 2 | 16 | 3 | 19 |
|  | ВСЬОГО |  | 257 | 70 | 27 |

Котельня за адресою: Коротченко, 2

| № п/п | Адреса будинку | Кількість поверхів будинку | Кіль-ть квартир в будинку всього, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. 40 років Перемоги, 1 | 5 | 100 | 52 | 52 |
| 2 | вул. 40 років Перемоги, 2 | 5 | 100 | 30 | 30 |
| 3 | вул. 40 років Перемоги, 3 | 4 | 44 | 19 | 43 |
| 4 | вул. 40 років Перемоги, 5 | 4 | 48 | 24 | 50 |
| 5 | вул. 40 років Перемоги, 6 | 4 | 48 | 24 | 50 |
| 6 | вул. 40 років Перемоги, 7 | 4 | 48 | 17 | 35 |
| 7 | вул. 40 років Перемоги, 8 | 5 | 60 | 8 | 13 |
| 8 | вул. Гвардійська, 1 | 5 | 70 | 14 | 20 |
| 9 | вул. Гвардійська, 1/2 | 5 | 70 | 7 | 10 |
| 10 | вул. Гвардійська, 1/3 | 5 | 60 | 14 | 58 |
| 11 | вул. Гвардійська, 1/4 | 5 | 60 | 13 | 22 |
| 12 | вул. Гвардійська, 2 | 3 | 24 | 11 | 46 |
| 13 | вул. Гвардійська, 3 | 5 | 72 | 14 | 19 |
| 14 | вул. Гвардійська, 6 | 3 | 24 | 10 | 42 |
| 15 | вул. Гвардійська, 8 | 3 | 24 | 17 | 71 |
| 16 | вул. Д. Коротченка, 1 | 9 | 105 | 55 | 57 |
| 17 | вул. Д. Коротченка, 3 | 5 | 100 | 28 | 30 |
| 18 | вул. Д. Коротченка, 4 | 5 | 100 | 39 | 39 |
| 19 | вул. Д. Коротченка, 5 | 5 | 100 | 51 | 51 |
| 20 | вул. Д. Коротченка, 6 | 5 | 100 | 35 | 35 |
| 21 | вул. Д. Коротченка, 8 | 5 | 100 | 24 | 24 |
| 22 | вул. Д. Коротченка, 10 | 5 | 100 | 29 | 29 |
| 23 | вул. Д. Коротченка, 11 | 5 | 70 | 29 | 41 |
| 24 | вул. Д. Коротченка, 12 | 5 | 75 | 25 | 33 |
| 25 | вул. Д. Коротченка, 14 | 5 | 75 | 22 | 29 |
| 26 | вул. Д. Коротченка, 15 | 9 | 71 | 19 | 27 |
| 27 | вул. Д. Коротченка, 16 | 5 | 75 | 30 | 40 |
| 28 | вул. Д. Коротченка, 17 | 9 | 72 | 9 | 13 |
| 29 | вул. Д. Коротченка, 18 | 5 | 98 | 33 | 34 |
| 30 | вул. Д. Коротченка, 20 | 5 | 98 | 28 | 29 |
| 31 | вул. Д. Коротченка, 22 | 5 | 100 | 34 | 34 |
| 32 | вул. Космонавтів, 1 | 5 | 90 | 31 | 34 |
| 33 | вул. Космонавтів, 19 | 2 | 12 | 2 | 17 |
| 34 | вул. Одеська, 113 | 5 | 90 | 20 | 22 |
| 35 | вул. Одеська, 115 | 5 | 60 | 7 | 12 |
| 36 | вул. Одеська, 117 | 5 | 60 | 20 | 33 |
| 37 | вул. Одеська, 119 | 5 | 60 | 12 | 20 |
| 38 | Достоевського 2 | 5 | 73 | 31 | 42 |
| 39 | Достоевського 4 | 5 | 73 | 32 | 43 |
| 40 | Достоевського 6 | 5 | 73 | 25 | 33 |
| 41 | Достоевського 8 | 5 | 73 | 25 | 33 |
| 42 | Достоевського 10 | 5 | 73 | 22 | 29 |
| 43 | Достоевського 12 | 9 | 140 | 30 | 22 |
| 44 | Достоевського 14 | 5 | 71 | 9 | 13 |
| 45 | Достоевського 16 | 5 | 79 | 13 | 16 |
| 46 | Достоевського 31 | 9 | 112 | 18 | 16 |
| 47 | Достоевського 32 | 10 | 120 | 13 | 16 |
| 48 | вул. Д. Коротченка, 24 | 5 | 95 | 29 | 29 |
| 49 | вул. Д. Коротченка, 25 | 5 | 100 | 34 | 34 |
| 50 | вул. Д. Коротченка, 26 | 5 | 100 | 33 | 34 |
| 51 | вул. Д. Коротченка, 30 | 5 | 100 | 32 | 32 |
| 52 | вул. Д. Коротченка, 31 | 5 | 75 | 15 | 20 |
| 53 | вул. Д. Коротченка, 33 | 5 | 74 | 14 | 19 |
| 54 | вул. Одеська, 127 | 5 | 70 | 25 | 36 |
| 55 | вул. Одеська, 129 | 5 | 70 | 6 | 9 |
| 56 | вул. Одеська, 133 | 5 | 100 | 44 | 44 |
| 57 | вул. Одеська, 137 | 5 | 150 | 27 | 39 |
| 58 | вул. Одеська, 141 | 9 | 111 | 20 | 18 |
| 59 | вул. Рожева, 1 | 9 | 105 | 29 | 28 |
| 60 | вул. Рожева, 3 | 5 | 70 | 17 | 24 |
| 61 | вул. Рожева, 5 | 9 | 140 | 40 | 29 |
| 62 | вул. Рожева, 7 | 9 | 142 | 31 | 25 |
| 63 | вул. Рожева, 9 | 9 | 171 | 24 | 14 |
|  | ВСЬОГО |  | 5038 | 1494 | 30 |

Котельня за адресою: М-н Фрегат

| № п/п | Адреса будинку | Кількість поверхів будинку | Кіль-ть квартир в будинку всього, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Корабельна, 1 | 5 | 66 | 32 | 48 |
| 2 | вул. Корабельна, 2 | 5 | 73 | 63 | 86 |
| 3 | вул. Корабельна, 4 | 5 | 128 | 29 | 23 |
| 4 | вул. Корабельна, 5 | 5 | 70 | 33 | 47 |
| 5 | вул. Корабельна, 6 | 5 | 160 | 96 | 60 |
| 6 | вул. Корабельна, 7 | 5 | 70 | 28 | 40 |
| 7 | вул. Корабельна, 8 | 5 | 70 | 21 | 30 |
| 8 | вул. Корабельна, 9 | 5 | 70 | 22 | 31 |
| 9 | вул. Корабельна, 10 | 5 | 129 | 30 | 23 |
| 10 | вул. Корабельна, 11 | 5 | 70 | 18 | 26 |
| 11 | вул. Корабельна, 12 | 5 | 70 | 17 | 24 |
| 12 | вул. Корабельна, 13 | 5 | 70 | 23 | 33 |
| 13 | вул. Корабельна, 14 | 5 | 70 | 20 | 29 |
| 14 | вул. Корабельна, 15 | 5 | 70 | 20 | 29 |
| 15 | вул. Корабельна, 16 | 5 | 127 | 25 | 20 |
| 16 | вул. Корабельна, 17 | 9 | 71 | 11 | 15 |
| 17 | вул. Корабельна, 18 | 9 | 70 | 6 | 9 |
| 18 | вул. Корабельна, 21 | 5 | 168 | 32 | 19 |
| 19 | вул. Корабельна, 22 | 5 | 99 | 19 | 19 |
| 20 | вул. Корабельна, 23 | 5 | 50 | 9 | 18 |
| 21 | вул. Корабельна, 24 | 5 | 55 | 11 | 20 |
| 22 | вул. Корабельна, 25 | 5 | 90 | 13 | 14 |
| 23 | вул. Корабельна, 26 | 5 | 40 | 5 | 13 |
| 24 | вул. Корабельна, 27 | 9 | 128 | 26 | 20 |
| 25 | вул. Корабельна, 28 | 5 | 100 | 21 | 21 |
| 26 | вул. Корабельна, 29 | 5 | 96 | 18 | 19 |
| 27 | вул. Корабельна, 44 | 5 | 66 | 5 | 8 |
|  | ВСЬОГО |  | 2346 | 653 | 28 |

Котельня за адресою: 12 Грудня

| № п/п | Адреса будинку | Кількість поверхів будинку | Кіль-ть квартир в будинку всього, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. 12-го Грудня, 2-В | 5 | 79 | 11 | 14 |
| 2 | вул. 12-го Грудня, 4-А | 9 | 105 | 13 | 12 |
| 3 | вул. Трудової Слави, 23-А | 2 | 119 | 36 | 30 |
| 4 | вул. Трудової слави, 23-Б | 9 | 38 | 36 | 95 |
|  | ВСЬОГО |  | 341 | 96 | 28 |

Котельня за адресою: Грушевського, 52

| № п/п | Адреса будинку | Кількість поверхів будинку | Кіль-ть квартир в будинку всього, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. М. Горького, 8 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 2 | вул. М. Горького, 26 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3 | вул. М. Горького, 34 | 3 | 24 | 10 | 42 |
| 4 | вул. М. Горького, 34-А | 5 | 30 | 5 | 17 |
| 5 | вул. М. Горького, 36 | 3 | 24 | 9 | 38 |
| 6 | вул. М. Грушевського, 14 | 2 | 6 | 5 | 83 |
| 7 | вул. М. Грушевського, 19 | 5 | 84 | 17 | 20 |
| 8 | вул. М. Грушевського, 19А | 5 | 50 | 13 | 26 |
| 9 | вул. М. Грушевського, 24 | 2 | 24 | 10 | 42 |
| 10 | вул. М. Грушевського, 26 | 3 | 17 | 8 | 47 |
| 11 | вул. М. Грушевського, 32 | 9 | 78 | 10 | 13 |
| 12 | вул. М. Грушевського, 34 | 9 | 72 | 12 | 17 |
| 13 | вул. М. Грушевського, 36 | 9 | 70 | 17 | 24 |
| 14 | вул. М. Грушевського, 38 | 9 | 72 | 16 | 22 |
| 15 | вул. М. Грушевського, 39 | 2 | 4 | 1 | 25 |
| 16 | вул. М. Грушевського, 40 | 5 | 45 | 40 | 89 |
| 17 | вул. М. Грушевського, 41 | 9 | 141 | 36 | 26 |
| 18 | вул. М. Грушевського, 50-А | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 19 | вул. Ф. Дзержинського, 2 | 2 | 12 | 6 | 50 |
| 20 | вул. Ф. Дзержинського, 3 | 3 | 23 | 8 | 35 |
| 21 | вул. Ф. Дзержинського, 5 | 3 | 20 | 8 | 40 |
| 22 | вул. Ф. Дзержинського, 6 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 23 | вул. Ф. Дзержинського, 6-А | 5 | 88 | 22 | 25 |
| 24 | вул. Ф. Дзержинського, 8 | 3 | 21 | 10 | 48 |
| 25 | вул. Ф. Дзержинського, 9 | 2 | 7 | 2 | 29 |
| 26 | вул. Ф. Дзержинського, 10-А | 2 | 8 | 1 | 13 |
| 27 | вул. Ф. Дзержинського, 12 | 5 | 102 | 27 | 26 |
| 28 | вул. Ф. Дзержинського, 21 | 3 | 20 | 11 | 55 |
| 29 | вул. Ф. Дзержинського, 23 | 9 | 105 | 26 | 25 |
| 30 | вул. Ф. Дзержинського, 33 | 9 | 71 | 9 | 13 |
| 31 | вул. Ф. Дзержинського, 35 | 10 | 72 | 10 | 14 |
| 32 | вул. Ф. Дзержинського, 39 | 9 | 168 | 62 | 37 |
| 33 | вул. К. Лібкнехта, 1 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 34 | вул. К. Лібкнехта, 3 | 1 | 6 | 6 | 100 |
| 35 | вул. К. Лібкнехта, 17 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 36 | вул. Карла Маркса, 1 | 3 | 31 | 29 | 94 |
| 37 | вул. Карла Маркса, 5 | 1 | 3 | 1 | 33 |
| 38 | вул. Карла Маркса, 5-А | 1 | 3 | 3 | 100 |
| 39 | вул. Карла Маркса, 6-А | 3 | 12 | 2 | 17 |
| 40 | вул. Карла Маркса, 8 | 2 | 7 | 3 | 43 |
| 41 | вул. Карла Маркса, 8-А | 2 | 6 | 4 | 67 |
| 42 | вул. Карла Маркса, 17 | 2 | 6 | 6 | 100 |
| 43 | пров. Комуністичний, 9 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 44 | пров. Комуністичний, 19 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 45 | вул. Рози Люксембург, 3 | 2 | 24 | 5 | 21 |
| 46 | вул. Рози Люксембург, 5 | 1 | 24 | 11 | 46 |
| 47 | вул. Революції, 3-А | 2 | 16 | 10 | 63 |
| 48 | вул. Революції, 30 | 2 | 36 | 11 | 31 |
| 49 | вул. Революції, 38 | 2 | 24 | 11 | 46 |
| 50 | вул. Революції, 44 | 2 | 24 | 11 | 46 |
| 51 | вул. Революції, 46 | 3 | 24 | 10 | 42 |
| 52 | вул. Льва Толстого, 3 | 3 | 3 | 2 | 67 |
| 53 | вул. Льва Толстого, 5 | 1 | 72 | 20 | 28 |
| 54 | вул. Льва Толстого, 8-А | 1 | 16 | 8 | 50 |
| 55 | вул. Льва Толстого, 10 | 1 | 40 | 9 | 23 |
| 56 | вул. Тараса Шевченка, 6 | 5 | 16 | 12 | 75 |
| 57 | вул. Тараса Шевченка, 8 | 2 | 11 | 8 | 73 |
| 58 | вул. Тараса Шевченка, 10 | 5 | 19 | 9 | 47 |
| 59 | вул. Тараса Шевченка, 12 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 60 | вул. Тараса Шевченка, 14 | 3 | 16 | 11 | 69 |
| 61 | вул. Тараса Шевченка, 15 | 2 | 11 | 6 | 55 |
| 62 | вул. Тараса Шевченка, 17 | 2 | 21 | 12 | 57 |
| 63 | вул. Тараса Шевченка, 20 | 2 | 19 | 10 | 53 |
| 64 | вул. Тараса Шевченка, 20-А | 3 | 27 | 8 | 30 |
| 65 | вул. Тараса Шевченка, 22 | 2 | 15 | 7 | 47 |
|  | ВСЬОГО |  | 2004 | 670 | 33 |

Котельня за адресою: Гагаріна, 17

| № п/п | Адреса будинку | Кількість поверхів будинку | Кіль-ть квартир в будинку всього, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, шт. | Кіль-ть квартир, на ЦО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Свердлова, 2 | 3 | 24 | 13 | 54 |
| 2 | вул. Базарна, 3 | 3 | 44 | 31 | 70 |
| 3 | вул. Гагаріна, 25 | 5 | 75 | 22 | 29 |
| 4 | вул. Гагаріна, 26 | 3 | 31 | 8 | 26 |
| 5 | вул. В. Жуковського, 33 | 5 | 111 | 58 | 52 |
| 6 | вул. В. Жуковського, 59 | 3 | 22 | 10 | 45 |
| 7 | вул. В. Жуковського, 61 | 2 | 16 | 4 | 25 |
| 8 | вул. В. Жуковського, 63 | 2 | 16 | 13 | 81 |
| 9 | вул. В. Жуковського, 65 | 2 | 16 | 7 | 44 |
| 10 | вул. В. Жуковського, 67 | 2 | 16 | 9 | 56 |
| 11 | вул. В. Жуковського, 69 | 2 | 16 | 3 | 19 |
| 12 | вул. В. Жуковського, 71 | 2 | 16 | 11 | 69 |
| 13 | вул. Машинобудівна, 17 | 3 | 36 | 6 | 17 |
| 14 | вул. Ф. Медвєдєва, 40 | 5 | 100 | 42 | 42 |
| 15 | вул. В. Молокова, 38а | 5 | 40 | 15 | 38 |
| 16 | вул. В. Молокова, 52 | 3 | 24 | 13 | 54 |
| 17 | вул. В. Молокова, 54 | 2 | 16 | 6 | 38 |
| 18 | вул. В. Молокова, 56 | 2 | 16 | 4 | 25 |
| 19 | вул. В. Молокова, 58 | 3 | 24 | 11 | 46 |
| 20 | вул. В. Молокова, 62 | 2 | 16 | 9 | 56 |
| 21 | вул. В. Молокова, 64 | 3 | 24 | 10 | 42 |
| 22 | вул. В. Молокова, 66 | 2 | 16 | 5 | 31 |
| 23 | вул. В. Молокова, 68 | 2 | 16 | 4 | 25 |
| 24 | вул. В. Молокова, 70 | 3 | 24 | 12 | 50 |
|  | ВСЬОГО |  | 755 | 326 | 43 |

По об’єктах бюджетної та соціальної сфери, та комунальної інфраструктури

| № п/п | Перелік | Адреса | Обсяг споживання тепла, Гкал за 2013 рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По котельні: Луначарського, 35 |  |  |
| 1 | Дитячий заклад (садок) №32 | Луначарського,31 | 271,35 |
|  | По котельні: Новая, 5а |  |  |
| 1 | Бібліотека | Будівельна, 56 | без засобів обліку |
| 2 | Дитячий заклад (садок) №31 | Нова, 11 | 248,042 |
|  | По котельні: Коротченко, 2 |  |  |
| 1 | СШ № 16 | Одесська, 109 | 554,657 |
| 2 | Дитяча поліклініка | Д. Коротченка, 18 | 90,284 |
| 3 | Садочок-школа | Д. Коротченка, 13 | 305,971 |
| 4 | СШ № 15 | Д. Коротченка, 19 | 290,911 |
| 5 | Дитячий заклад (садочок) № 34 | Д.Коротченка, 30-А | 299,989 |
| 6 | Воінська частина А-2183 | Д. Коротченка, 10-Б | без засобів обліку |
|  | По котельні: М-н Фрегат |  |  |
| 1 | ПТУ № 22 | Корабельна,20 | 767,7 |
| 2 | СШ № 5 | Корабельна, 4а | 574,43 |
| 3 | Дитячий заклад (садок) №5 | Корабельна , 21а | 312,65 |
| 4 | Дитячий заклад (садок) №24 | Корабельна, 13а | 327,28 |
|  | По котельні: 12-го Грудня |  |  |
| 1 | СШ №4 | Київська ,76 | 373,51 |
| 2 | Дитячий заклад (садок) №16 | І. Папаніна, 55 | 81,94 |
|  | По котельні: Грушевського, 52 |  |  |
| 1 | СШ №11 | Дзержинського, 26 | 420,28 |
| 2 | Дитячий заклад (садочок) №1 | Дзержинського, 4 | 143,7 |
| 3 | Стоматполіклініка | Дзержинського, 22 | 52,0 |
| 4 | Районна прокуратура | К.Маркса, 16 | без засобів обліку |
| 5 | Міжрайонний суд | К.Маркса, 16 | без засобів обліку |
| 6 | Дитячий заклад (садок) №6 | К.Маркса, 4 | 213,4 |
| 7 | Міська поліклініка | К.Маркса, 7 | 409,78 |
|  | По котельні: Гагаріна, 17 |  |  |
| 1 | Дитячий заклад (садочок) №30 | Крупська, 1 | 230,0 |
|  | ВСЬОГО |  | 5967,874 * |

*Примітка: обсяг без врахування об’єктів, не облаштованих засобами обліку (теплолічильниками).

РОЗДІЛ ІІІ

ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Централізоване опалення не може бути економічно ефективним при вищезазначеному стані відключення споживачів, тому необхідно перевести абонентів на автономні, індивідуальні (поквартирні) системи опалення.

Перехід на індивідуальні (поквартирні) системи стимулюватиме споживачів до економії теплової енергії. Для зменшення комунальних платежів власник квартири може виконати цілий ряд заходів: заміна вікон, опалювальних приладів, установка ефективних пристроїв регулювання тепловіддачі опалювальних приладів, вибір режимів роботи приладів - зниження температури в той час, коли приміщення не використовується, і т. д. Поквартирні системи опалення не тільки надають технічну можливість реалізації подібних заходів, але і дозволяють отримати за рахунок цього значний економічний ефект.

Стратегічним напрямком щодо поліпшення теплозабезпечення м. Первомайськ повинні стати заходи щодо оптимізації системи теплопостачання. Це дасть можливість скоротити витрати на утримання теплових мереж, не підвищуючи при цьому тарифи на тепло.

У зв'язку з масовим переходом споживачів на автономне та/або індивідуальне теплопостачання подальша експлуатація котелень  технічно недоцільна та економічно не вигідна. Необхідно провести роботу із споживачами, що залишилися на централізованому теплопостачанні (опаленні), для переходу їх на автономне/індивідуальне теплопостачання.

Проектом Програми передбачається оптимізація системи теплопостачання міста шляхом переведення абонентів на автономне/індивідуальне (поквартирне) опалення. Споживачам створюються умови для вільного вибору системи теплопостачання.

По об’єктам соціальної інфраструктури та бюджетній сфері передбачається встановлення альтернативних установок автономного опалення (економічні модульні котельні, електрокотли, інші установки з використанням альтернативних джерел енергії, тощо).  Вибір альтернативної системи опалення здійснюватиметься на підставі аналізу економічної доцільності та ефективності устаткувань.

По багатоквартирним житловим будинкам передбачається на вибір мешканцям:

- залишитись на  опаленні від нових установок автономного опалення;

- перейти на індивідуальне (поквартирне) опалення шляхом влаштування індивідуальних газових котлів або електроопалення, тощо.

Джерелом тепла в індивідуальній системі опалення квартири служить газовий  котел, електричний конвектор або інші види джерел опалення. Це найбільш оптимальні альтернативи централізованому опаленню. Незаперечною перевагою автономної/індивідуальної системи теплопостачання є можливість створення комфортних умов окремого житла.

Найбезпечнішими та екологічно чистими вважаються електричні котли та конвектори: у них немає відкритого полум'я. Завдяки незначній вазі їх можна кріпити  на стіни, отже, економиться місце в приміщенні. Для їх установки не вимагається окреме приміщення з витяжкою. До того ж, в квартирах і будинках, де немає традиційного димоходу, установка електричних систем опалення буде найоптимальнішим рішенням, так як для них не потрібен димар - взагалі не мається відпрацьованих газів.

Установка електричного конвектора коштує  дешевше, ніж сумарна вартість монтажу і пусконаладки інших видів джерел опалення. Електричний конвектор конструктивно набагато простіше. Він не потребує постійного обслуговування і чищення.  Екологічність, відсутність сторонніх запахів, відсутність необхідності установки димової труби – це ще кілька плюсів електричних конвекторів.

Враховуючи той факт, що сума витрат на комунальні послуги наполовину складається з вартості опалення, традиційні опалювальні системи стають все більш витратними. Ситуація з газом в країні нестабільна, вартість його постійно збільшується, відповідно зростають і рахунки оплат.

Ціни на газ неухильно піднімаються, старіння інженерних комунікацій призводить до великих втрат тепла, а неможливість контролювати тепловий режим приміщення робить старі централізовані  системи опалення невигідними.

Функціональні можливості сучасних електронних лічильників дозволяють вести облік електроенергії по зонах доби.  У теперішній час доступна багатотарифна система розрахунків - регіональні енергетичні комісії розділили добу на тарифні зони і встановили для кожної окремий тариф. При цьому нічний тариф значно нижче денного, що дає можливість населенню скоротити витрати на оплату електроенергії. За умови встановлення многотарифного лічильника розрахунки за електроенергію проводяться за різними цінами у різний час доби.

Електричне опалення є на сьогоднішній день одним з найпопулярніших видів автономного опалення. Це безшумна, гігієнічна й екологічно безпечна системи опалення, що відповідає сучасним вимогам.

Альтернативою централізованому теплопостачанню по об’єктах соціальної сфери  та бюджетних установах є установки автономного опалення (економічні модульні котельні, електрокотли, інші установки з використанням альтернативних джерел енергії, тощо). Система опалення обирається з врахуванням економії енергоресурсів та ефективності устаткувань.

Для досягнення додаткового ефекту від здійснення заходів реалізації Програми доцільним важається впровадження заходів комплексної теплосанації, термомодернізації будівель,  інженерних мереж, та інших дій, спрямованих на енергозбереження.

РОЗДІЛ IV

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є впровадження  енергозберігаючих заходів, забезпечення споживачів якісним опаленням, скорочення споживання енергоносіїв, вивід з експлуатації неефективних енергоємних котелень.

Головними завданнями реалізації Програми є:

- підвищення якості послуг з опалення та  комфортне проживання громадян;

- ліквідація зношених теплових мереж та застарілого обладнання;

- економія споживання енергоресурсів;

- зниження витрат бюджетів різних рівнів на паливно-енергетичне забезпечення житлового фонду та бюджетних установ, а також зменшення збитковості комунального теплопостачального підприємства;

- створення умов вибору споживачам для переходу на автономне/індивідуальне теплопостачання;

- забезпечення заходів соціального захисту населення.

РОЗДІЛ V

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація програми передбачається за рахунок:

- коштів загального фонду місцевого бюджету, бюджету розвитку - на виконання заходів щодо переведення житла на індивідуальне опалення пільгової категорії громадян;

- власні кошти населення;

- залучення інвесторів для здійснення заходів з влаштування нових економічних котелень з низьким споживанням енергоносіїв та високим ККД;

- придбання обладнання на умовах лізінгу, оренди, за рахунок кредитних коштів або інших форм та способів, що не суперечать діючому законодавству України;

- випуску міськрадою цінних паперів, у т.ч. облігацій,  або шляхом надання місцевих гарантій;

- кредити кредитно-фінансових установ, кредитних спілок;

- інші кошти у відповідності до чинного законодавства України.

Фінансовому управлінню за виконанням міських бюджетів передбачати кошти:

- на виготовлення проектної документації у разі необхідності  проведення модернізації, реконструкції або інших заходів, що передбачають розробку проектно-кошторисної документації, в тому числі розробку ТЕО, газових та/або електричних магістралей у будинках;

- на закупівлю обладнання та/або проведення монтажних робіт індивідуального опалення пільгової категорії громадян.

Також реалізація Програми може досягатись шляхом створення спільних підприємств та/або укладання договорів про спільну діяльність, оренди, концесії тощо у відповідності до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ VI

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Програма  оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення м. Первомайськ на 2014 – 2017 роки  передбачає її поетапну реалізацію до 2017 року включно.

1-й етап (2014р):

- КП «Тепло» з початком опалювального сезону 2014 -2015 р.р. призупинити надання послуг з теплопостачання, згідно чинного законодавства України,  для абонентів, які мають заборгованість та не здійснюють оплату;

- до 15 жовтня 2014 р. – провести закриття котельні по вул. Луначарського, 35 з  обов’язковим встановленням установок автономного опалення (модульної котельні,  електрокотлів, інших установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо) для опалення дитячого закладу (садочку) №32  (з можливим залученням інвесторів). Мешканцям багатоквартирних житлових будинків (вул. Луначарського 33, 35, Черняховського 28, 32, 34, 35, 36) надавати дозвіл на відключення від мереж централізованого теплопостачання;

- по житловим багатоквартирним будинкам (Луначарського 35, Черняховського 28, Черняховського 35) – розглянути доцільність та технічну можливість підключення будинків до установок автономного опалення (модульної котельні,  електрокотлів, інших установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо). При можливості їх підключення – дозволи на відключення від централізованого опалення індивідуальних квартир по цих будинках не видаються;

- до 15 жовтня 2014 р. – провести закриття котельні по вул. Новая, 5а з  обов’язковим встановленням установок автономного опалення (модульної котельні,  електрокотлів, інших установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо) для опалення дитячого закладу (садочку) №31, бібліотекі (з можливим залученням інвесторів). Мешканцям багатоквартирних житлових будинків (вул. Одеська 76-А, Будівельна 48, 50, 52, 54, 56, Тиха 1, 2)  надавати дозвіл на відключення від мереж централізованого теплопостачання;

- по житловим багатоквартирним будинкам (Одеська 76-А, Будівельна 52, 54, 56) – розглянути доцільність та технічну можливість підключення будинків до установок автономного опалення (модульної котельні, електрокотлів, інших установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо). При можливості їх підключення – дозволи на відключення від централізованого опалення індивідуальних квартир по цих будинках не видаються;

-  мешканцям багатоквартирних житлових будинків міста, у тому числі адреси яких не зазначені в данному етапі, надавати дозвіл на відключення від мереж централізованого теплопостачання за їх зверненням.

2-й етап (2015р):

- КП «Тепло» з початком опалювального сезону 2015 -2016 р.р. призупинити надання послуг з теплопостачання, згідно чинного законодавства України,  для абонентів, які мають заборгованість та не здійснюють оплату;

- до 15 жовтня 2015 р. – провести закриття котельні Мкр-н Фрегат з обов’язковим встановленням  установок автономного опалення (модульної котельні,  електрокотлів, інших установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо) для опалення об’єктів соціальної сфери: ВТУ №22, середньої школи №5, дитячого закладу (садочку) №5, дитячого закладу (садочку) №24 (з можливим залученням інвесторів). Мешканцям багатоквартирних житлових будинків по цій котельні надавати дозволи на відключення від мереж централізованого теплопостачання;

- по житловим багатоквартирним будинкам, що отримують тепло від котельні по мкр-н Фрегат  – розглянути доцільність та технічну можливість підключення будинків до установок автономного опалення (модульної котельні,  електрокотлів, інших установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо). При можливості їх підключення – дозволи на відключення від централізованого опалення індивідуальних квартир по цих будинках не видаються;

- до 15 жовтня 2015 р. – провести закриття котельні по вул. 12-го Грудня з  обов’язковим встановленням установок автономного опалення (модульної котельні,  електрокотлів, інших установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо)  для опалення об’єктів соціальної сфери: середньої школи №4, дитячого закладу (садочку) №16 (з можливим залученням інвесторів). Мешканцям багатоквартирних житлових будинків по цій котельні  надати дозвіл на відключення від мереж централізованого теплопостачання;

- по житловим багатоквартирним будинкам, що отримують тепло від котельні  12-го Грудня  – розглянути доцільність та технічну можливість підключення будинків до установок автономного опалення (модульної котельні,  електрокотлів, інших установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо). При можливості їх підключення – дозволи на відключення від централізованого опалення індивідуальних квартир по цих будинках не видаються;

-  мешканцям багатоквартирних житлових будинків міста, у тому числі адреси яких не зазначені в данному етапі, надавати дозвіл на відключення від мереж централізованого теплопостачання за їх зверненням.

3-й етап (2016р):

- КП «Тепло» з початком опалювального сезону 2016 -2017 р.р. призупинити надання послуг з теплопостачання, згідно чинного законодавства України,  для абонентів, які мають заборгованість та не здійснюють оплату;

- до 15 жовтня 2016 р. – провести закриття котельні по вул. Коротченка, 2 з  обов’язковим встановленням установок автономного опалення (модульної котельні,  електрокотлів, інших установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо) для опалення об’єктів соціальної сфери: дитячого закладу (садку) №34, середньої школи №15, середньої школи № 16, садок-школи, дитячої поліклініки, воїнської частини А-2183 (з можливим залученням інвесторів). Мешканцям багатоквартирних житлових будинків по цій котельні надавати дозволи на відключення від мереж централізованого теплопостачання;

- по житловим багатоквартирним будинкам, що отримують тепло від котельні по Коротченка, 2  – розглянути доцільність та технічну можливість підключення будинків до установок автономного опалення (модульної котельні,  електрокотлів, інших установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо). При можливості їх підключення – дозволи на відключення від централізованого опалення індивідуальних квартир по цих будинках не видаються;

-  мешканцям багатоквартирних житлових будинків міста, у тому числі адреси яких не зазначені в данному етапі, надавати дозвіл на відключення від мереж централізованого теплопостачання за їх зверненням.

4-й етап (2017р):

- до 15 жовтня 2017 р. – провести закриття котельні по вул. Грушевського, 52 з обов’язковим встановленням установок автономного опалення (модульної котельні,  електрокотлів, інших установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо)  для опалення об’єктів соціальної сфери: середньої школи №11, дитячого закладу (садочку) №1, стоматполіклініки, Районної прокуратури, Міжрайонного суду, дитячого закладу (садочку) №6, міської поліклініки (з можливим залученням інвесторів).  Мешканцям багатоквартирних житлових будинків по цій котельні  надавати дозволи на відключення від мереж централізованого теплопостачання;

- по житловим багатоквартирним будинкам, що отримують тепло від котельні по вул. Грушевського, 52 – розглянути доцільність та технічну можливість підключення будинків до установок автономного опалення (модульної котельні,  електрокотлів, інших установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо). При можливості їх підключення – дозволи на відключення від централізованого опалення індивідуальних квартир по цих будинках не видаються;

-  до 15 жовтня 2017 р. – провести відключення від централізованого теплопостачання житлових будинків, де загальна кількість абонентів складає менше 30 відсотків;

- до 15 жовтня 2017 р. – провести заходи з остаточного переведення житлових будинків, бюджетних установ та об’єктів соціальної сфери міста Первомайськ на автономне/індивідуальне опалення. Вибір альтернативної системи опалення здійснювати  на підставі аналізу економічної доцільності та ефективності устаткувань.

Виконання етапів даної Програми може коригуватись в залежності від різних факторів (виробничих, економічних, законодавчих тощо).

РОЗДІЛ VII

ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Впровадженням  Програми  оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення м. Первомайськ на 2014 – 2017 роки буде  досягнуто:

- впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій;

- зменшення споживання енергоносіїв, насамперед природного газу;

- завершено переведення будівель установ та організацій бюджетної сфери, об’єктів соціальної сфери  на автономне опалення;

- завершено впровадження автономних та/або індивідуальних приладів опалення в будівлях, що розташовані на території міста, де економічно недоцільно забезпечення централізованого опалення.

Реалізація заходів Програми переведення житлових будинків на автономне та  індивідуальне (поквартирне) опалення у м. Первомайську дозволить забезпечити:

- Підвищення надійності теплопостачання населеного пункту;

- Досягнення максимального теплового комфорту;

- Закриття нерентабельних котелень, що перебувають в аварійному стані;

- Виключення втрат тепла в мережах теплопостачання;

- Економію споживання енергоресурсів;

- Економію фінансових ресурсів на ремонт і реконструкцію теплових мереж;

- Зниження в 1,5 - 2 рази вартості оплати за опалення житла.

При відключенні окремих споживачів тепла від централізованого джерела і перемиканні на автономний досягається економічний ефект за рахунок:

- зниження капіталовкладень при скороченні довжини теплових мереж;

- зменшення експлуатаційних витрат;

- зменшення теплових втрат і скорочення витрати палива.

Головною перевагою автономних/індивідуальних систем опалення перед централізованим теплопостачанням є мала довжина комунікацій і можливість оперативного реагування на зміну температурної обстановки, що може істотно знизити енерговитрати.

Поквартирне опалення дозволить придбати в особі кінцевих споживачів (власників житла) найбільш справних платників за комунальні послуги, значно скоротити і ліквідувати заборгованість по послугах житлово-комунального господарства в майбутній опалювальний сезон.

РОЗДІЛ VIII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Організація впровадження та реалізації Програми  оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення м. Первомайськ на 2014 – 2017 роки і контроль за ходом її виконання покладається на Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради.

Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради організовує  інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення міста через друковані та електронні засоби масової інформації, шляхом проведення зборів тощо.

Оцінка реалізації програми проводиться щомісяця, а також за підсумками кожного року дії Програми.